烟台长隆净水剂科技有限公司

聚合硫酸铁建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年7月22日，烟台长隆净水剂科技有限公司在烟台市龙口市组织成立验收工作组并召开了烟台长隆净水剂科技有限公司聚合硫酸铁建设项目竣工环境保护验收现场会。验收组由建设单位—烟台长隆净水剂科技有限公司、验收报告编制暨监测单位—青岛谱尼测试有限公司的代表及特邀3名专家（验收组人员名单见附件）组成。验收组查看了项目及环保设施的建设、运行情况、审阅并核实了相关资料，根据《烟台长隆净水剂科技有限公司聚合硫酸铁建设项目竣工环境保护验收监测报告书》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

1.建设地点、规模、主要建设内容

烟台长隆净水剂科技有限公司位于龙口市经济开发区龙口市新材料新能源产业园内、电厂东路北首，租用山东道恩钛业有限公司原有房屋及场地共3000 m2，建设生产规模为年产10万t液体聚合硫酸铁项目，全部外售。

- 建设过程及环保审批情况

工程于2017年5月开工建设，同年10月建设完成，总投资250.4万元，主要建设硫酸亚铁棚、水池、溶解池、反应车间、液体成品池等设施，建成两条液体聚合硫酸铁生产线，年产10万t液体聚合硫酸铁，全部外售。固体聚合硫酸铁产品生产设施不再建设。

山东同济环境工程设计院有限公司受企业委托对该项目进行环境影响评价，并于2017年3月编制完成了《烟台长隆净水剂科技有限公司聚合硫酸铁建设项目环境影响报告书》，2017年5月19日烟台市环境保护局以烟环审[2017]10号文对项目环境影响报告书进行了批复。

- 工程变动情况

- 环评中1个容积275 m3的稀酸池实际改用作储水池，稀硫酸使用储罐存放。

- 环评中生产废水汇集到废水收集池后，通过管道输送至山东道恩钛业有限公司污水站处理达标后排海；职工生活污水经化粪池预处理达标后，排入龙口市第二污水处理厂处理。实际泵冷却水、碱液喷淋塔废水、车间及设备冲洗水等生产废水汇集到储水池，回用于溶解工序，不外排；职工生活污水经化粪池沉淀处理后清运堆肥。

- 环评中生产用瓶装氧气，常用储量为4 t。实际建设1个氧气储罐，常用储量为20 t。

- 环评批复要求开展环境监理工作并报送环境监理报告，实际建设期间未开展环境监理工作。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目废气主要包括：投料废气，溶解池、液体成品池的挥发气体，稀酸罐、反应釜的呼吸废气，硫酸亚铁堆场扬尘。其中溶解池、液体成品池的挥发气体和稀酸罐、反应釜的呼吸废气中主要污染物均为硫酸雾，通过管道汇集后，经二级碱液喷淋吸收处理，最终由1根15 m高排气筒排放，未收集到的部分无组织排放；投料废气、硫酸亚铁堆场扬尘无组织排放。

2、废水

本项目废水主要有职工生活污水和泵冷却水、喷淋塔废水、车间和设备清洗废水等生产废水。其中职工生活污水产生量约为29.76 m3/a，经化粪池沉淀处理后清运堆肥；生产废水产生量约为456.3 m3/a，汇集到储水池，回用于溶解工序，不外排。

3、噪声

本项目噪声主要为搅拌机、物料泵、风机等运行产生的机械噪声，噪声值在75~100 dB(A)之间。通过基础减震、建筑物隔声等措施，减小噪声对周边环境影响。

4、固废

本项目一般固废为生活垃圾，危险废物有液体成品池沉渣（HW49）、机械设备运转产生的废机油（HW08）。其中生活垃圾产生量约为0.62 t/a，收集后由市政环卫部门统一处理。液体成品池每两年清理一次，沉渣产生量约为3 t/2a，废机油产生量约为0.02 t/a。危险废物尚未产生，拟产生后暂存于危废间，并委托有相关资质的单位进行处置。

5、环境风险防范措施

本项目环境风险主要为稀硫酸、液氧等危险化学品的泄露、爆炸，危险废物的泄露、废气处理设施故障等。

针对本项目的环境风险，企业在稀酸罐周边建设围堰（8 m×5 m×1 m），并设置了集液槽；配备了灭火器、消防栓等消防应急设施；依托厂区原有1座容积为220 m3的事故水池，并在事故应急池入口和厂区雨水排放口设置了手动切断闸板。在事故发生时，利用截止闸板截断厂区雨水外排口，打开雨水管网与事故水池之间的截止闸板，车间事故废水通过雨水管线排入事故应急池；设置了1处约10 m2的危废暂存间，将危险废物分类暂存；对环保设施定期进行检查和维护。

烟台长隆净水剂科技有限公司编制了突发环境事件应急预案，并在龙口市环境保护局进行了备案，备案编号为370681-2018-053-L。

- 环境保护设施调试效果

本次竣工环境保护验收监测时间为2018年4月18日~19日，在此期间，企业生产负荷为80.6%，满足项目竣工环境保护验收工况要求。验收监测表明：

1、废气

（1）有组织废气

生产废气排气筒中硫酸雾排放浓度最大值为0.7 mg/m3，小于其标准限值45 mg/m3；排放速率最大值为4.6×10-3 kg/h，小于其标准限值1.5 kg/h，均符合《大气污染物排放综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“二级”标准要求。

（2）无组织排放废气

废气厂界监控点硫酸雾浓度最大值为0.143 mg/m3，小于其标准限值   1.2 mg/m3；颗粒物浓度最大值为0.37 mg/m3，小于其标准限值1.0 mg/m3，均符合《大气污染物排放综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”的要求。

2、噪声

厂界昼间噪声测定值在45.9~54.1 dB(A)之间，小于其标准限值60 dB(A)；夜间噪声测定值在43.0~49.6 dB(A)之间，小于其标准限值50 dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目建设和运营对周边环境空气、声环境、水环境质量影响较小。

- 六、验收结论

烟台长隆净水剂科技有限公司聚合硫酸铁建设项目环境保护手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及其批复要求配套建设了相应的环境保护设施，验收监测表明污染物可实现达标排放，建设及调试运行期间无环境投诉、违法或处罚记录，在完成整改，符合验收组要求后，项目可以通过验收。

- 七、后续整改要求

- 核实项目分期建设情况，如企业不再建设二期，提供不再建设的承诺书。

- 核实生产用硫酸的浓度，并附供货证明，完善原辅材料。

- 硫酸亚铁储存区未封闭，建议用防风抑尘网对周边进行封闭。

- 对溶解池露天区域进行封闭。

- 完善厂区雨污分流措施，确保初期雨水的收集，后期雨水能够排出厂区。

- 完善事故水的收集管网及三级防控措施，确保事故废水的收集。

- 按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危废库的建设。

- 进一步核实项目的变更情况，分析变更原因及可行性，并按照相关文件判断是否属于重大变更。

- 补充环境监理报告。

附件：烟台长隆净水剂科技有限公司聚合硫酸铁建设项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2018年7月22日